Lastenheft

Leistungsbeschreibung Ladeinfrastruktur

Regionalbus Leipzig GmbH

Leipziger Straße 79
04828 Deuben

Ansprechpartner Vergabestelle:		Thomas Schirm

Abgabefrist:

Inhalt

Definition	4

1	Grundsätzliches zum Vergabeverfahren	5

1.1	Aufbau Lastenheft	5

1.2	Systemabgrenzung	6

2	Spezifikation Lieferumfang	6

2.1	Lieferbedingungen	6

2.1.1	Lieferung und Liefertermine	6

2.1.2	Lieferumfang	7

2.1.3	Hinweise zur baulichen Ausführung	8

2.1.4	Dokumentation bei Lieferung	8

2.2	Abnahmeprozess	9

2.2.1	Übergabe Gesamtsystem und Abnahmeprüfung	9

2.2.2	Gesamtsystemabnahme	9

3	Spezifikation Ladeinfrastruktur	9

3.1	Allgemeine Anforderungen	9

3.1.1	Erfüllung von Normen und Standards	9

3.1.2	Aufbau der Ladeinfrastruktur	10

3.1.3	Einsatzbedingungen	10

3.1.4	Umweltanforderungen	10

3.1.5	Geräuschemissionen	10

3.2	Sicherheitsanforderungen	11

3.2.1	Brandschutz	11

3.2.2	Blitz- und Überspannungsschutz	11

3.2.3	Galvanische Trennung	11

3.3	Leistungsparameter Ladegeräte	11

3.3.1	Ladepunkte	11

3.3.2	Ladestrom, -spannung und -leistung	12

3.3.3	Ladeart und Kommunikation	12

3.4	Betrieb Ladeinfrastruktur	12

3.4.1	Fahrzeugidentifizierung	13

3.4.2	Betriebszustand „Aus“	13

3.4.3	Betriebszustand „Ladebereitschaft“	14

3.4.4	Betriebszustand „Ladevorgang“	14

3.4.5	Betriebszustand „Störung“	14

3.4.6	Ladeablauf	15

3.5	Nutzerschnittstelle	16

3.5.1	Not-Aus-Konzept	16

3.5.2	Anzeigen	16

3.5.3	Kommunikation Backend	16

3.6	Service und Wartung	17

3.7	Lademanagementsystem (LMS)	18

3.7.1	Diagnose	19

3.7.2	Überwachung	19

3.8	Bauliche Gestaltung	20

3.8.1	Allgemeine Anforderungen	20

3.8.2	Beschreibung der Aufstellung	20

3.8.3	Beschreibung Transformator	21

3.8.4	Bauvorschriften	21

3.8.5	Fertigungsqualität und Korrosionsschutz	21

# Definition

| muss / müssen / darf keine / dürfen keine/ darf nur/ darf nicht | Vorgabe unabdingbar, ist umzusetzen, Nichterfüllung führt zum Ausschluss im Verfahren. |
| --- | --- |
| soll / sollen | Vorschlag zur Umsetzung, eine alternative Umsetzung ist zulässig, wenn sie mindestens gleichwertig ist oder wenn sie anderweitig zu positiven Effekten hinsichtlich der Qualität oder des Preises führt. Diese sind im Angebot zu beschreiben. |
| kann / können | Information bzw. Hinweis für eine Umsetzungs-möglichkeit. |

# Grundsätzliches zum Vergabeverfahren

Ausschreibungsgegenstand ist die Lieferung und Installation von Ladeinfrastruktur inkl. Lademanagementsystem und allen Installations- und Baumaßnahmen für das Unternehmen Regionalbus Leipzig GmbH in 04442 Zwenkau, Pegauer Straße 124.

Der Leistungsumfang setzt sich zusammen ausfolgendem Los:

Los 2: Ladeinfrastruktur und Installationsmaßnahmen

Lieferung und Installation von 9 stationären Ladepunkten und einem mobilen Ladegerät mit der Option um weitere 11 stationäre Ladepunkte und 6 mobile Ladegeräte, zur Depot-Ladung mittels CCS-Stecker von batterieelektrischen Kraftomnibussen inklusive zugehöriger vor- und nachgelagerten Komponenten gemäß den Spezifikationen dieser Leistungsbeschreibung. Die Ladeinfrastruktur muss mechanisch sowie elektrisch zu den gelieferten Fahrzeugen passen sowie ISO 15118, EN 61851-23 einhalten. Gleiches gilt für die angebotene Software zum Betrieb der Ladeinfrastruktur.

## Aufbau Lastenheft

Dieses Lastenheft (Leistungsbeschreibung) dient der Festlegung der Anforderungen bei der Beschaffung von Ladeinfrastruktur (LIS) für den Betrieb von batterieelektrischen Linienbussen. Normative Grundlage der Leistungsbeschreibung ist die Rahmenempfehlung der VDV-Schrift 260.

Sollten nach Ansicht des Bieters bestimmte Ausstattungsdetails oder Ausführungslösungen nicht erfüllbar sein, so hat er dies in gesonderter Anlage als Optimierungsvorschlag näher zu erläutern und mögliche Alternativlösungen zu beschreiben. Diese Optimierungsvorschläge sind in tabellarischer Form unter Bezugnahme auf die betreffenden Punkte der Leistungsbeschreibung aufzulisten. Optimierungsvorschläge sind entweder vor oder zusammen mit dem indikativen Erstangebot einzureichen. Die beschriebenen Alternativlösungen werden Gegenstand der Verhandlungsgespräche sein. Anpassungen des Lastenhefts vor der Aufforderung zur Abgabe finaler letztverbindlicher Angebote bleiben vorbehalten.

Dieses Lastenheft in seiner Gesamtheit wird Bestandteil der Vergabeunterlagen und stellt einen Teil des Kaufvertrages dar. Abweichende Regelungen zu Ungunsten der AG werden nicht akzeptiert.

Mit Abgabe seines letztverbindlichen Angebotes erkennt der Bieter automatisch und unwiderruflich alle in dem Lastenheft (in der Fassung zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsabgabefrist für letztverbindliche Angebote) geforderten Verpflichtungen und Bedingungen an. Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen führen in der Regel zum Ausschluss des letztverbindlichen Angebots.

Der Auftragnehmer (AN) hat die vollständige Funktionalität des Gesamtsystems inklusive der Backend-Systeme für die reibungslose Implementierung und nachhaltige Funktionsbereitschaft sicherzustellen.

## Systemabgrenzung

Eine Ladeinfrastruktur dient zum Laden des internen Energiespeichers von Batteriebussen. Sie hat zur Aufgabe, elektrische Leistung aus dem Stromnetz dem Batteriebus zur Verfügung zu stellen. Die Ladung erfolgt mit Gleichstrom (DC). Die Kontaktstelle zum Fahrzeug erfolgt über ein infrastrukturseitiges Kontaktsystem mittels CCS-Ladekabel.

Der Mittelspannungsanschluss wird ab der Grundstücksgrenze vom AG bereitgestellt. Der Aufbau der Transformatorstation inklusive der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) erfolgt durch den AN. Zudem ist durch den AN der Anschluss der Ladegeräte an die NSHV über ein geeignetes Kabel zu realisieren. Für den Aufbau des Transformators gelten die aktuellen TAB des Netzbetreibers  Mitnetz Strom sind unter Dokument TAB_Mitnetz_Strom.pdf angehängt und können jederzeit TAB-MITNETZ STROM abgerufen werden.

# Spezifikation Lieferumfang

## Lieferbedingungen

### Lieferung und Liefertermine

Die Lieferung der Ladegeräte mit allen erforderlichen Baumaßnahmen muss im Rahmen der in Tabelle 1 vorgegebenen Zeiträumen erfolgen.

| Umfang | Abstellung Los 2 |
| --- | --- |
| Start Aufbau Ladeinfrastruktur und Kabelverlegung | 01.01.2026 |
| Späteste Information über die Vergabe der optionalen Ladepunkte | 30.06.2026 |
| Nutzung der Fläche | Bis zum Datum 01.10.2026 |
| Spätester Zeitpunkt des erfolgreichen Abschlusses der Übernahmeprüfung | Bis zum Datum 31.01.2027 |
| Spätester Zeitpunkt des erfolgreichen Abschlusses der Übernahmeprüfung der optionalen Ladepunkte | 15.12.2028 |

*Tabelle 1*

Die Lieferung und Installation der Ladeinfrastruktur an den AG hat innerhalb der in Tabelle 1 benannten Zeiträumen zu erfolgen. Als jeweiliger Liefertermin wird der mängelfreie und für den Einsatz mit den Fahrzeugen betriebsbereite Zustand am Standort des AG zugrunde gelegt.

Als betriebsbereiter Zustand der Ladeinfrastruktur im Sinne der in diesem Lastenheft formulierten Regelungen wird definiert, dass der vollumfängliche Einsatz der LIS mitsamt und im Zusammenspiel mit allen Komponenten der Fahrzeuge und der Backend-Systeme ohne Einschränkung funktioniert. Die Bedingungen für die Übernahmeprüfung und die Gesamtsystemabnahme sind vollumfänglich zu erfüllen.

### Lieferumfang

Der AN muss am Erfüllungsort beim AG bereitstellen:

- Anschluss der Mittelspannung ab Grundstücksgrenze bzw. ab Mittelspannungsübergabestation auf dem Grundstück bis zur neu zu errichtenden Transformationsstation (Beschreibung in Kapitel 3.6.3)

- Umspannung zur Niederspannungshauptverteilung (NSHV)

- Verteilung der Niederspannung in separatem Abgangsfeld

- Anschluss der AC-Kabel an die Ladegeräte (NAYY)

- Die Leistung eines Ladepunktes muss in der ersten Ausbaustufe min. 80 kW betragen bei einer Gleichzeitigkeit von 1.

Bei einer der Ladung von gleichzeitig 6 Bussen ist eine minimale Leistung von 120 kW pro Bus zu garantieren.

- Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Ladegeräten und Ladepunkten für die Versorgung von 9 Elektrobussen. Eine Umsetzung mittels Ladegeräten mit paralleler Leistungsverteilung von bis zu 6 Ladepunkten gleichzeitig ist notwendig. So kann der Ausbau an die bestehenden Ladegeräte garantiert werden.

- Vorbau von Leerrohren zur Vorbereitung von Ladegeräten und Ladepunkten für die Versorgung weiterer 11 Elektrobusse mittels weiterer 3 Ladegeräte.

In der anzubietenden Option müssen unter dem Carportdach weitere 11 Fahrzeuge mittels CCS2 Stecker geladen werden. Bei 20 Fahrzeugen muss die minimale mittlere Ladeleistung von 90 kW bei einer Gleichzeitigkeit von 1 betragen.

- Lieferung und Inbetriebnahme von einem mobilen Ladegerät mit mindestens 40 kW Ladeleistung, 10m 63A Anschlusskabel und einem 63A auf 32A Adapter. Optional sind von diesem Typ weitere 6 mobile Ladegeräte mit analoger Konfiguration anzubieten.

- Service und Wartungsvertrag für 5 Jahre nach Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur. (Näher in Kapitel 3.6 beschrieben)

- Lieferung und Montage der CCS-Kabel an der gelieferten Trägerkonstruktion am Carportdach mittels mechanischen Kabelabrollern

- Herstellung der Ein- Ausfahrten und Abstellflächen (Näher beschrieben in Planzeichnung 20241211_AS - Lageplan_neutral.pdf.)

- Aufbau eines Caports inkl. Brandwand, welche die gesamte Fahrzeugfläche überdachen (Lage der Brandwand in Planzeichnung *20241211_AS - Lageplan_neutral.pdf* beschrieben)

- Last- und Lademanagementsystem (näher beschrieben in Kapitel 3.7)

- Sicherheitskomponenten mit entsprechenden Funktionen wie z. B. die Not-Aus-Abschaltung

- Erstellen und Umsetzen eines Erdungskonzeptes für die Ladeinfrastruktur

- Pläne, Handbücher in deutscher Sprache und elektronischer Form

- Zulassungsdokumentation

- Übernahmeprüfung und Gesamtsystemabnahme der Ladeinfrastruktur

### Hinweise zur baulichen Ausführung

Die AC- und DC-Verkabelung ist primär unterirdisch vorzunehmen. Sämtliche Tiefbauarbeiten werden im Rahmen des Gesamtbauvorhabens durch den AN durchgeführt. Teile der DC-Verteilung können über Steigtrassen und Kabelwege an der Decke des Carports realisiert werden. Im Zuge dieses Vorhaben sind neun Ladepunkte komplett auszustatten und weiter elf Ladepunkte durch Leerverrohrung zur späteren Einrichtung vorzusehen.

### Dokumentation bei Lieferung

Spätestens vor der Übernahmeprüfung der LIS sind alle nachfolgenden jeweils gültigen Unterlagen in deutscher Sprache als gedruckte Version sowie elektronisch zu übergeben:

- Vollständige Dokumentation des technischen Lieferumfangs

- Bedienkonzept mit einer Beschreibung der Handhabung der LIS

- Übernahme- und Prüfprotokolle der gesamten Anlage, mindestens: Isolationswertmessprotokoll, Potentialausgleichsmessungen, Funktion aller Sicherheitseinrichtungen, sofern zerstörungsfrei prüfbar

- Konformitätserklärung der verwendeten Bauteile

## Abnahmeprozess

### Übergabe Gesamtsystem und Abnahmeprüfung

Die Inbetriebnahme erfolgt als Gesamtsystem aus Ladeinfrastruktur, Lademanagementsystem (LMS) und Elektrobussen.

Die Abnahmeprüfung der Ladeinfrastruktur hat nach DIN VDE 0100-722 und DIN VDE 0100-600 oder gleichwertig zu erfolgen.

Die Abnahmeprüfung schließt die fehlerfreie Nutzung der zugehörigen Batteriebusse an den Ladepunkten ein. Das umfasst die fehlerfreie Ladung mit vom LMS vorgegebener Ladeleistung, Vorkonditionierung mit Fernsteuerung gemäß VDV-261, manuellem und automatischem Beenden des Ladevorgangs und allen Datentransfers.

Zum Zeitpunkt des Beginns der Abnahmeprüfung sind alle für die LIS erforderlichen Ausstattungsgegenstände und Beistellteile funktionsfähig vorhanden.

Der AN muss sicherstellen, dass die LIS den Zulassungsvoraussetzungen für den Einsatzort entspricht und ist in diesem Sinne verantwortlich für alle zulassungsrelevanten Themen der gelieferten LIS.

Die dafür notwendigen Unterlagen sind durch den AN zur Verfügung zu stellen. Der AN ist verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben. Die Übernahmeprüfung ersetzt nicht die Gesamtsystemabnahme bei der AG.

### Gesamtsystemabnahme

Nach einer störungsfreien Betriebszeit von 4 Wochen nach der Aufnahme des Probebetriebes findet die endgültige Gesamtsystemabnahme statt. Als störungsfrei gilt eine Betriebszeit, in der ein regulärer Betrieb der elektrischen Kraftomnibusse möglich ist.

# Spezifikation Ladeinfrastruktur

## Allgemeine Anforderungen

### Erfüllung von Normen und Standards

Die Systeme und Komponenten müssen die Anforderungen des hier vorliegenden Lastenheftes (Leistungsbeschreibung) und die darin zur Grundlage gebrachten Normen und Vorschriften, sowie die allgemein in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften, erfüllen.

Störungsfreiheit bezüglich negativer Netzrückwirkungen (Einhaltung der in den einschlägigen Normen, insbesondere der DIN 50160 (oder gleichwertig) vorgegebenen Grenzwerten und Vorgaben der DIN-EN 61851 oder gleichwertig) muss mit geeigneten Maßnahmen und Vorkehrungen hergestellt werden.

Alle Komponenten müssen untereinander zwischen den Systemen dieser Ausschreibung und ggf. vergleichbaren Komponenten anderer Hersteller kompatibel sein. D. h., es muss für alle Bereiche standardisierte Technik eingesetzt werden, sofern diese zum Zeitpunkt der Beschaffung als Standard gelten können. Die Systeme müssen aufwärtskompatibel und erweiterbar sein.

### Aufbau der Ladeinfrastruktur

Die Ladeinfrastruktur muss entsprechend dem Punkt 1.2 - Systemabgrenzung - konfiguriert werden.

Bei Ausfall eines Ladepunktes müssen die verbliebenen Ladepunkte des Standortes einsatzbereit bleiben, sofern nicht vorgelagerte Komponenten diesen Ausfall verursacht haben.

### Einsatzbedingungen

Die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit der Ladeinfrastruktur und deren Betriebssicherheit sollen den klimatischen Bedingungen im Einsatzgebiet entsprechen. Die Ladeinfrastruktur muss bei Umgebungslufttemperaturen von -25 °C bis +40 °C uneingeschränkt zu betreiben sein.

Bei einem Temperaturbereich von -35 °C bis +55 °C muss die Ladeinfrastruktur nutzbar sein.

Allgemein muss mindestens die Schutzart IP 54 sichergestellt werden.

### Umweltanforderungen

Die verwendeten Materialien müssen dem Stand der Technik entsprechen und umweltfreundlich sein.

Von den verwendeten Lacken dürfen keine Gesundheitsgefährdungen sowie umweltzerstörenden Wirkungen ausgehen. Es müssen asbest- und chromatfreie Produkte eingebaut bzw. verarbeitet werden.

### Geräuschemissionen

Leistungselektronische Komponenten neigen zu hochfrequenter Geräuschbelastung; daher müssen diese mit geeigneten Maßnahmen reduziert bzw. isoliert werden. Es sind Angaben zur verbleibenden Geräuschbelastung in für die leistungselektronischen Komponenten typischen Frequenzen vorzulegen. Sofern nach der Übernahmeprüfung der Ladeinfrastruktur hochfrequente Geräusche störend auftreten, muss der AN an der Minderung dieser aktiv mitwirken.

Der Schalldruckpegel muss kleiner als 65 dB(A) in einem Abstand von >1m sein. Kurzzeitige Überschreitungen (< 500 ms) der zulässigen Schalldruckpegel sind zulässig.

## Sicherheitsanforderungen

### Brandschutz

In den gesamten Anlagen müssen schwerentflammbare Materialien verwendet werden. Die einschlägigen Normen und Richtlinien müssen beachtet und erfüllt werden.

Eventuell notwendige Mindestabstände zu Gegenständen etc. sind zu benennen und zu beachten. Zudem ist bei der Abstellung der Fahrzeuge in Gruppen einen oder mehrere Brandschutzabschnitte zu errichten. Hierzu kann das Grobkonzept zur Abstellung in Dokument 20241211_AS - Lageplan_neutral.pdf herangezogen werden. Der AN muss bei Abgabe des Angebots ein Brandschutzkonzept für die Abstellung der Fahrzeuge vorlegen.

### Blitz- und Überspannungsschutz

Die gesamte elektrische Anlage muss vor transienten Überspannungen, wie sie durch atmosphärische Einflüsse (bspw. Blitzeinschlag) hervorgerufen werden können und durch transiente Überspannungen infolge von Schalthandlungen geschützt werden. Entsprechende Schutzeinrichtungen nach den Normen DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 oder gleichwertig müssen eingesetzt werden.

### Galvanische Trennung

Jedes Ladegerät muss eine galvanische Trennung vom übergeordneten Netz aufweisen.

## Leistungsparameter Ladegeräte

Bei der stationären, konduktiven Energiezuführung wird eine elektrische Verbindung über geeignete Kontakte für DC-Ladung zum Fahrzeug hergestellt. Die Ladestationen müssen bereits im Einsatz für Busdepot sein. Die Elektrobusse müssen effizient, sicher und unabhängig voneinander geladen werden.

### Ladepunkte

Teil der Ladeinfrastruktur sind die Ladepunkte. Die Busse werden stationär mit einem Plug-in-System unter Verwendung von DC-Kabeln und Steckern des Typs CCS 2 (Combined Charging System) an die Ladegeräte angeschlossen. Dazu können mehrere Ladepunkte an ein Ladegerät angeschlossen sein. Die Leistung pro Ladepunkt ist dem Kapitel 2.1.2 Lieferumfang zu entnehmen.

### Ladestrom, -spannung und -leistung

Als Ausgangsspannung muss eine Gleichspannung (DC) zur Verfügung gestellt werden. Von der Ladetechnik muss für den Ladevorgang der Batteriebusse ein Spannungsbereich von zumindest 400 bis 1000 VDC garantiert werden.

Ladestrom und Ladespannung müssen im Zusammenspiel mit dem Batteriemanagementsystem der Batteriebusse variabel und ausreichend schnell automatisch anpassbar sein. Die Anforderung der Ladeleistung geht vom Fahrzeug aus. Die Ladeinfrastruktur muss gemäß ISO 15118 oder gleichwertig auf diese Anforderung reagieren.

Die Nennladeleistung muss bei Bedarf vom AG begrenzt werden können. Eine Begrenzung durch ein externes Lademanagements mittels OCCP Smart-Charging muss möglich sein. Es müssen TXProfile und TXDefaultProfile unterstützt werden.

Die am Standort max. zur Verfügung stehende Leistung beträgt 1800 kW. Das vom AN mitzuliefernde Last- und Lademanagementsystem muss die Leistung der installierten Ladeinfrastruktur entsprechend verteilen und steuern, so dass diese max. Leistung nicht überschritten wird und ein bedarfsgerechtes Laden der Busse gewährleistet wird. Weitere Kriterien zur Steuerung ist dem Lademanagement zu entnehmen.

### Ladeart und Kommunikation

Für die DC-Ladung muss der Lademodus, den zur Übernahmeprüfung aktuell geltenden Vorschriften entsprechen.

Bei der Auslegung der Ladeschnittstelle müssen folgende normative Grundlagen beachtet werden:

Eine Kontaktierung wird in Anlehnung an DIN EN 61851-23 oder gleichwertig gefordert, die Kontaktierungsreihenfolge PE, DC+/DC-, CP ist mechanisch sicherzustellen.

Erfolgt die Kontaktierung spannungsfrei, kann auf eine mechanische Kontaktierungsreihenfolge verzichtet werden. Dann muss jedoch die Zuschaltreihenfolge PE, DC+/DC-, CP sichergestellt sein.

Die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladepunkt muss nach ISO 15118 oder gleichwertig erfolgen.

## Betrieb Ladeinfrastruktur

Die Betriebszustände der Ladegeräte und Ladepunkte müssen wie folgt definiert werden:

- Aus

- Ladebereitschaft

- Ladevorgang

- Störung

Weitere Betriebszustände können je nach Notwendigkeit vom AN hinzugefügt werden. Es muss eine Protokollierung erfolgen, über die ersichtlich wird, weshalb der jeweilige Zustand eingetreten ist (z.B. Not-Aus)

### Fahrzeugidentifizierung

Im Grundzustand müssen an allen Ladepunkten alle Fahrzeuge, die technisch (insbesondere Befolgung von EN 61851-23 und ISO 15118 oder gleichwertig) dazu in der Lage sind, ohne vorherige Autorisierung durch den AG geladen werden können. Nach dem Herstellen der Verbindung zwischen infrastrukturseitigem und fahrzeugseitigem Kontaktsystem soll die Identifizierung des Fahrzeuges vollautomatisch mittels Kommunikation nach DIN ISO 15118 oder gleichwertig erfolgen. Um den Ladevorgang zu starten, sollen keine weiteren Aktionen des Bedieners notwendig sein.

Es muss möglich sein eine Autorisierung von Fahrzeugen über das Backend anhand der MAC-Adressen der Ladecontroller der Fahrzeuge vorzunehmen. Das heißt, die Ladeinfrastruktur muss eine entsprechende Ablehnung des Lademanagement befolgen (StartTransaction – Rejected).

### Betriebszustand „Aus“

Der Zustand „Aus“ muss wie folgt umgesetzt werden:

Das Ein- und Ausschalten des Ladegerätes erfolgt manuell am Ladegerät über einen geeigneten Hauptschalter. Weiterhin führt das Öffnen von Türen am Ladegerät bzw. an den Ladepunkten automatisch zum Ausschalten.

Über den Hauptschalter am Ladegerät wird die Leistungsmodule sowie alle zugehörigen Ladepunkte spannungsfrei geschaltet.

Es ist vom AN anzugeben, welche Baugruppen auch im ausgeschalteten Zustand weiter mit Spannung versorgt werden.

Wurde das Ladegerät über den Hauptschalter deaktiviert, führt die Rückstellung des Schalters zur automatischen Überführung des Ladegeräts in den „Bereitschaftszustand“.

„Aus“ ist nicht mit einem „Not-Aus“ gleich-zusetzen. Ein Not-Aus erfolgt rein über einen Not-Aus-Schalter, der entweder manuell oder durch eine Sicherheitsfunktion innerhalb des Ladegeräts dieses all-polig spannungsfrei schaltet.

Wird das Ladegerät über den Not-Aus-Schalter deaktiviert, führt die Rückstellung des Schalters zur automatischen Überführung des Ladegeräts in den Zustand Ladebereitschaft. Die Deaktivierung des „Not-Aus“ ist nur durch einen Schlüsselschalter möglich.

### Betriebszustand „Ladebereitschaft“

Der Zustand „Ladebereitschaft“ muss wie folgt umgesetzt werden:

Das Ladegerät ist aktiv und einsatzbereit, so dass ein Fahrzeug angeschlossen werden kann. Dabei erfolgt eine permanente Kommunikation mit dem LADEMANAGEMENT.

### Betriebszustand „Ladevorgang“

Der Zustand „Ladevorgang“ muss wie folgt umgesetzt werden:

Das Laden wird durch Erkennung des Fahrzeugs am Ladepunkt initiiert. Dies erfolgt durch Kopplung des fahrzeugseitigen und des infrastrukturseitigen Kontaktsystems. Anschließend erfolgt ein Test der Kommunikation und Sicherheitsanforderungen der ISO 15118 oder gleichwertig (preparing). Nach erfolgreicher Prüfung startet der eigentliche Ladevorgang und es wird elektrische Energie vom Ladegerät in das Fahrzeug übertragen.

Die maximale Energieübertragung wird nach höchstens einer (1) Minute nach Start des Ladevorganges erreicht, sofern keine fahrzeugseitigen Begrenzungen vorliegen. Die Überwachung des muss permanent durch das Lademanagement möglich sein. Der Ladevorgang wird regulär seitens des Batteriebusses beendet.

### Betriebszustand „Störung“

Der Zustand „Störung“ muss wie folgt umgesetzt werden:

Wird während des Ladevorgangs oder während der Sicherheitsprüfung eine sicherheitsrelevante Unregelmäßigkeit detektiert, wird der Ladevorgang abgebrochen und das Ladegerät in den Störungszustand überführt. Der Abbruch des Ladevorgangs und der Störungszustand sind deutlich erkennbar am Ladepunkt und im LMS anzuzeigen. Ist es nicht möglich, den Ladevorgang automatisch neu zu starten, wird diese Störung entsprechend im LMS angezeigt, so dass dies für Disponenten und Fahrzeugservicepersonal sichtbar ist. Es soll möglich sein, automatisiert Meldungen über Störungen über das Lademanagement zu verschicken (z.B. E-Mail, SMS, Voicecall).

### Ladeablauf

Ein Ladevorgang wird durch Kontaktierung des CCS-Steckers mit der fahrzeugseitigen Buchse und Kommunikation mit dem Fahrzeug eingeleitet. Danach muss der Ladevorgang automatisch gestartet werden.

Voraussetzungen für die Einleitung eines Ladevorganges sind:

- Ladebereitschafts des Fahrzeugs z.B. aktivierte Feststellbremse

- die korrekte physische Verbindung zwischen Kontaktstelle Fahrzeug und Kontaktstelle Infrastruktur

- die Kommunikation zwischen Ladestation, Ladepunkt und Fahrzeug

- die abgeschlossene Sicherheitsprüfung gemäß ISO-15118 oder gleichwertig.

Ein aktiver Ladevorgang muss zu jedem Zeitpunkt durch folgende, mögliche Vorgänge beendet werden:

- durch den Bediener über das Fahrzeug

- durch das Fahrzeug automatisiert, z. B. bei geladenem Traktionsenergiespeicher

- durch das Fahrzeug im Falle eines Fehlers oder unsicheren Betriebszustandes

- durch die Ladeinfrastruktur im Falle eines Fehlers oder unsicheren Betriebszustandes

- durch die Betätigung eines Not-Aus-Schalters

- durch das übergeordnete Lademanagementsystem

Das reguläre Beenden des Ladevorgangs erfolgt durch den Bediener des Fahrzeugs (z.B. Fahrer vor Dienstantritt) und muss durch die Ladestation mit der Sperrung der Ausgangsstufe und der Überführung aller Teilsysteme in einen sicheren Zustand beantwortet werden.

Im Fehlerfall muss der Ladevorgang sofort abgebrochen werden. Der Vorgang muss im Fehlerlogbuch automatisiert abgelegt werden und über OCCP an das Lademanagement übermittelt werden. Das Lademanagement muss in der Lage sein eine automatisierte Nachricht zu versenden (z.B. SMS, Voicecall, E-Mail).

Werden zusätzliche Schritte im Ablauf aus sicherheitstechnischen Gründen als notwendig erachtet, sind diese zu beschreiben und zu begründen.

Zur Minimierung von Alterungsprozessen in den Batterien und/oder Vermeidung von Lastspitzen (‚Peak-Shaving‘) verfolgt der AG eine optimierte Ladestrategie mit abgesenkter Ladeleistung. Die Einstellung einer maximalen Ladeleistung muss ladeinfrastrukturseitig möglich sein.

## Nutzerschnittstelle

Im Folgenden sind Bedienelemente und Anzeigen aufgeführt, die zum Bedienen der Ladestation mit Ladegerät(en) und Ladepunkten dienen.

### Not-Aus-Konzept

Ein frei erreichbarer und gut sichtbarer Not-Aus-Schalter mit Rastfunktion muss den bzw. die zugehörigen Ladepunkt/e spannungsfrei schalten. Der Schalter muss gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert werden.

Das Not-Aus-Konzept muss so umgesetzt werden, dass über entsprechende Schalter, alle im entsprechenden Abstellbereich befindlichen Ladegeräte sowie die von ihnen versorgten Ladepunkte mit einem zentralen Not-Aus-Schalter im betroffenen Bereich ausgeschaltet werden können.

### Anzeigen

An jedem Ladepunkt müssen folgende optische Anzeigen vorhanden sein:

- Eine Anzeige „Ladebereitschaft“

- Eine Anzeige „Ladevorgang aktiv“, welche den fehlerfrei ablaufenden Ladevorgang symbolisiert.

- Eine Anzeige „Störung“

Die Anzeigen müssen eindeutig erkennbar sein. Die Bedeutung der Anzeigen muss aus einer gesonderten Beschriftung eindeutig hervorgehen.

### Kommunikation Backend

Die Ladeinfrastruktur muss zur Anbindung an ein Backendsystem über eine Schnittstelle mindestens nach dem Standard OCPP 1.6 (oder höher) verfügen. Dabei muss insbesondere die Smart-Charging-Funktion mittels TXProfilen umgesetzt sein. Updates auf zukünftige Versionen müssen möglich sein.

Zur Freigabe eines Ladevorgangs muss die MAC-Adresse des Ladecontrollers des Fahrzeugs an das Lademanagement gesendet werden. Eine Freigabe bzw. Ablehnung bei unregistrierten Fahrzeugen (StartTransaction – Rejected) muss von der Ladestation entsprechend befolgt werden.

Die Ladestation muss regelmäßig Statusnachrichten an das Backend versenden (z.B. Heartbeat, MeterValues). DieEinstellung der Nachrichten-Intervalle (z.B. 10 Sekunden) muss aus dem Lademanagement möglich sein.

Zur Umsetzung der VDV-Schrift 261 „Empfehlung zur Anbindung eines dispositiven Backends an einen Elektrobus“ muss die Ladestation den Standard ISO-15118-2 VAS (Value Added Services) oder gleichwertig unterstützen. Die direkte Anbindung an ein Kunden-Backend (Lademanagement) ohne Umweg über eine Cloud-Applikation des Ladeinfrastrukturherstellers muss möglich sein.

## Service und Wartung

Die im folgenden Abschnitt beschriebenen Maßnehmen sind für 5 Jahre nach Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur aufzunehmen.

| Wartungmaßnahmen | Der Auftragnehmer hat eine jährliche wiederkehrende Prüfung von ortsveränderlicheren Betriebsmittel gemäß DGU V3 und Wartung gemäß Herstellervorgaben vorzunehmen. |
| --- | --- |
| 24/7 Hotline | Der Auftragnehmer bietet ein Hotline, welche 24 Stunden an 7 Tagen erreichbar ist, an. Als Sprache ist Deutsch festgelegt. |
| 24/7 Fernüberwachung | Der Auftragnehmer bietet Lademanagement an, in welchem Diagnosen, Resets und Fehler gemanagt werden können. Nähere Beschreibung in Kapitel 3.7.1. |
| Störungsfall Auswirkungen u.a.: Teilweiser oder kompletter Ausfall der Ladeinfrastruktur, wodurch die Busse nicht aufgeladen werden können. Sicherheitsrelevante Probleme, wie Kurzschlüsse oder elektrische Überlastung. Störungen, die zu Gefährdung für Personen oder Fahrzeuge führen können. Gleichzeitige Einschränkungen im Betrieb mehrerer Ladegeräte. | Für Störungsfälle werden vom Auftragnehmer folgende Reaktionszeiten (innerhalb der üblichen Geschäftszeiten. 24/7 Hotline davon ausgenommen) vorgeschlagen: - Reaktionszeit: ≤ 1 Stunde; - Lösungszeit: ≤ 4 Stunden - Vor-Ort Einsatz: ≤ 48 Stunden. Störungen können auch aus der Ferne behoben werden. Wenn die Störung nicht innerhalb der vorgegebenen 4 Stunden behoben werden kann, muss sich der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber in Verbindung setzen und einen Vor-Ort Einsatz terminieren. |

## Lademanagementsystem (LMS)

Die Integration eines Lademanagementsystems ist Bestandteil dieser Ausschreibung. Das LMS überwacht sämtliche Ladevorgänge und steuert die bedarfsgerechte Ladeleistung jedes Ladepunkts. Die Verbindung des LMS mit den Ladestationen erfolgt über das Open Charge Point Protocol. Es müssen die Versionen 1.6 sowie 2.0.1. unterstützt werden und eine spätere Updatefähigkeit auf neuere Versionen muss gegeben sein. Das LMS muss herstellerneutral sämtliche Ladestationen mit entsprechender OCPP-Funktionalität unterstützen. Dazu gehört, dass neue Ladeinfrastruktur herstellerunabhängig zu einem späteren Zeitpunkt kostenfrei hinzugefügt werden kann.

Anzeigen Ladeinfrastruktur mit grafischer Visualisierung des Busbetriebshofs und einer Übersicht der Auslastung (kW) der Ladegeräte und Trafos.

Anzeigen der letzten Ladevorgänge jeder Ladestation bzw. jedes Buses. Grafische Anzeige der Leistungsverläufe der letzten Ladevorgänge.

Ausgabe einer Ladestatistik mit Auflistung jedes Ladevorgangs für definierte Zeiträume. Dabei müssen folgende Daten berücksichtigt werden.

Die VDV-Schrift 261 „Empfehlung zur Anbindung eines dispositiven Backends an einen Elektrobus“ muss dabei umgesetzt werden.

Die Signale sind verpflichtend, es müssen alle Module des OCPP-Standards, auch Smart Charging, implementiert werden. Unabhängig vom geltenden OCPP-Standard müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:

- Ladepunktgenaue Leistungsvorgabe und -steuerung

- Ggfs. Vorgabe eines Ladezeitfensters

- Fahrzeugidentifizierung

- Sehr kurze Reaktionszeiten

- Regelmäßige Statusmeldungen in kurzen Abständen; Warnmeldung bei Störungen, Not-Aus etc.

- Direkte Übermittlung der Information über die vom Fahrzeug abgenommene Leistung

- Perspektivische Möglichkeit zur Anbindung an den Energiemarkt (Verarbeitung Energiepreissignal für dynamische Tarife des Energieversorgers – diese Funktion muss im Vorhinein mit dem Energieversorger abgeklärt werden)

- Automatisierte Benachrichtigung via E-Mail, SMS und Voicemail an definierte Nutzerkreise

- Rollenkonzept, welches der AG bearbeiten kann

Das Kommunikationsprotokoll muss bei der Lieferung an den AG übergeben werden. Falls es nach der Übernahmeprüfung zu Ladeproblemen kommen sollte, muss der AN eine Lösung erarbeiten.

Daneben bzw. dazu müssen die weiteren für den AG notwendigen Daten der Systeme übertragen und zur Weiterverwendung bereitgestellt werden (VAS – value added service). Es muss die Möglichkeit bestehen, dass das Lademanagement gemäß der VDV463 an ein Betriebshofmanagement angeschlossen werden kann.

### Diagnose

Informationen zur Fehlerursache müssen über das Lademanagementsystem ausgelesen werden können.

Auftretende Fehler müssen in einem Speicher abgelegt werden und mindestens über 12 Monate zur Verfügung stehen.

Bei Unterbrechung der Netzspannung (Stromausfall, Wartung, …) muss sichergestellt werden, dass gespeicherte Daten erhalten bleiben.

Über das Lademanagement muss es möglich sein, folgende Daten zu erkennen und abzuspeichern:

- Betriebszustand,

- Zeiteinheit (Zeit, Tag, Monat, Jahr),

- Inhalt des Fehlerspeichers,

- kritische Parameter (z. B. zu hohe Temperaturen),

- Energieabgabe (aktuell, dynamisch, kumuliert, kumuliert pro Fahrzeug),

- angeschlossenes Fahrzeug (ID),

- Zurücksetzung der gesamten Anlage sowie Teile der Anlage,

- Löschung von vorhandenen Fehlerspeichern,

- Bei Nutzung einer Energiemarktschnittstelle (dynamische Tarifsteuerung) Speicherung der Preissignale

### Überwachung

Das Überwachungssystem sowie Backendsysteme müssen standardisiert, offen kompatibel und erweiterbar sein.

Eine Kopplung zum Betriebsplanungstool muss gegeben sein, um die entsprechenden Einsatzzeiten der jeweiligen Busse mit dem Lademanagementsystem in eine optimale Abstimmung zu bringen. Dazu gehört:

- Monitoring der stellplatzbezogenen Fahrzeuge (SOC und Betriebsdaten)

- zeitpunktgerechtes Vorkonditionieren des Fahrgastinnenraumes

- optimales Ladeverhalten im Betriebshof in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Zeit etc., bei Nutzung einer Energiemarktschnittstelle (dynamische Tarifsteuerung) Ladeverhalten in Abhängigkeit von Preisen

Das Überwachungssystem muss alle Zustandsparameter sammeln und darstellen können.

## Bauliche Gestaltung

Nachfolgend sind die Anforderungen an die bauliche Gestaltung und die Integration in den Betriebshof beschrieben. Sollten sich vor Ausführungsbeginn Änderungen als notwendig oder vorteilhaft herausstellen, müssen diese in Absprache zwischen AG und AN berücksichtigt werden.

### Allgemeine Anforderungen

Die Elektroinstallationen der Ladeinfrastruktur müssen nach DIN VDE 0100-722 oder gleichwertig errichtet werden. Alle Komponenten müssen leicht zugänglich und austauschbar sein.

Allgemeine Normen für den Bau müssen dem Stand der Technik (unter anderem VOB/C, DIN, VDV und Berufsgenossenschaft, etc.) entsprechen.

### Beschreibung der Aufstellung

Alle zur Errichtung notwendige Komponenten zum Betrieb der Ladeinfrastruktur sind vom AN zu stellen. Hierzu gehören Transformatoren, Niederspannungshauptverteilungen, Tiefbauarbeiten, Kabelverlegearbeiten, Anschlüsse, Aufbrauchgenehmigungen und Abstimmungen mit dem Netzbetreiber. Hierbei kann der AN sich der an Punkt 2.1.2 aus dem Lastenheft orientieren. Die Aufstellung der Fahrzeuge muss entsprechend der Anlage 20241211_AS - Lageplan_neutral.pdf realisiert werden. Hierzu muss der Auftraggeber eine sinnvolles Ladeinfrastrukturkonzept bereitstellen, welches sich an dem angehängten Konzept orientiert. Notwendige Untergrundarbeiten, Carports und Zufahrten sind auch vom AN zu erbringen. Die Auslegung des Carports ist so zu wählen das eine Solaranlage auf der Dachfläche vollflächig verbaut werden kann.

Die Abstellung erfolgt unter einem Carport, während die CCS-Kabel mittels einem Kabelabroller an die Fahrzeuge geführt werden. Standardmäßig soll die Ladung auf der Höhe der ersten Achse in Fahrtrichtung rechts erfolgen.

### Beschreibung Transformator

Für die Versorgung des Standortes ist in der ersten Ausbaustufe eine Netzstation 2000 kVA vorzusehen. Die Trafostation muss den TAB Mitnetz Strom und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Einbindung in das öffentliche Versorgungsnetz wird über Schleifenzellen realisiert. Die Messung wird mittelspannungsseitig erfolgen. In der NSHV sind NH3-Anschlüsse für fünf Ladegräte á 360kW vorhanden sein. Im ersten Schritt werden zwei Ladegeräte installiert. Weiterhin sind NH-Anschlüsse für den Eigenbedarf des Neubaus, für ggf. die Einbindung des Bestandshofes und Reserven vorzuhalten. Für die spätere Installation einer PV-Anlage mit einer Leistung von ca. 450kW auf dem Dach des Neubaus ist in der Trafostation der übergeordnete und zwischengelagerte Entkupplungsschutz einzuplanen.

Die Erdungsanlage der Trafostation muss ebenso errichtet werden.

### Bauvorschriften

Die Infrastrukturkomponenten müssen entsprechend der örtlich geltenden Bauvorschriften (Anprallschutz, Brandschutz etc.) statisch bemessen werden. Notwendige Zertifikate müssen bereitgestellt werden.

Der AN hat alle notwendigen Planungs- und Genehmigungsaufgaben zu übernehmen, um die Fläche und die Ladeinfrastruktur zu errichten.

### Fertigungsqualität und Korrosionsschutz

Der AN muss die Komponenten in schraubengleicher Fertigung liefern, d. h. eine Serienänderung innerhalb dieser Baureihe ist nur in Abstimmung mit dem AG möglich.

Alle Komponenten müssen schaltungs- und funktionsgleich und mit Bauteilen der gleichen Fabrikate und der gleichen Typen gefertigt werden.