## Übersicht
Zu den in der nachstehenden Auflistung angeführten vorgegebenen Fabrikaten einschließlich zugehöriger Typvorgaben können offizielle schriftliche Begründungen zur Vergabeakte genommen werden. Die Angabe vom UKD empfohlene Fabrikate gibt einen Überblick über die gewünschte Anlagentechnik und definiert zugleich den technischen Leistungsumfang, der zur/bei Installation im UKD notwendig ist. In Ausschreibungen ist darauf zu achten, dass zumindest diesen Fabrikaten gleichwertige Fabrikate gefordert werden. Alle Fabrikate und Produkte die gewisse Hygieneanforderungen erfüllen sollen, müssen mindestens dem Hygienestandard des UKD entsprechen.
KG |  | Bezeichnung | Qualität/ Werkstoff | im UKD einzusetzende Fabrikate | Vorgegebenes Fabrikat | Typ zum vorge- gebenen Fabrikat | Begrün-dung
340 | Innenwände
| 344 | Innentüren und -fenster
|  | Türantriebe für Automatiktüren (Fluchtweg-Schiebetürenanlagen) |  | Dorma / GEZE / Record / Kaba-Gilgen |  |  | 2, 4
|  | Feststellanlagen für Innentüren |  | Dorma / GEZE / Record / Kaba-Gilgen |  |  | 2, 4
|  | Fluchttürsteuerung |  | Dorma / GEZE |  |  | 2, 4
400 | Fachbereich HKLS übergreifend (KG 410, 420, 430)
|  | Pumpen (Zirkulations-, Umwälz-, Druckerhöhungs-) | Energieeffizienzklasse A | Wilo / Grundfos |  |  | 2, 3, 4
|  | Wärmetauscher |  | alpha laval / Danfoss / Sontex |  |  | 2, 3
|  | Membrandruckausdehnungsgefäße sowie Druckhaltung und Entgasung |  | Reflex |  |  | 2, 3
Dämmung / Rohrleitungsisolierung
|  | zusätzicher Rohrleitungsschutz in Technikzentralen | Blechmantel aus verzinktem Stahlblech bis in 2,0 m Höhe, Wickeldraht um Isolierte Rohrleitungen ohne besondere Anforderungen
410 | Abwasser-; Wasser-; Gasanlagen
| 411 | Abwasseranlagen
|  | Kleinhebeanlage |  | Jung / Grundfos / KSB |  |  | 2, 3, 4
|  | Schmutzwasserhebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser und Regenwasserhebeanlagen |  | Jung / Grundfos / KSB |  |  | 2, 3, 4
|  | Hochwasserhebeanlage |  | Grundfos / KSB |  |  | 2, 3, 4
|  | Regenwasser-Druckentwässerung | verzinktes Stahlrohr
|  | fetthaltiges oder chemisch belastetes Abwasser | PE-Rohr geschweißt / muffenloses Gußrohr mit doppelter Epoxidharzinnenschicht und Epoxidharzaußendeckschicht
|  | innenliegende SW- oder RW-Entwässerung | muffenloses Gußrohr mit Epoxidharzinnenbeschichtung
|  | Schachtbauwerk für außenliegende Entwässerungsanlagen | Betonfertigteilschächte nach DIN V 4034 mind. Durchmesser zur Revisionierung 1000 mm
| 412 | Wasseranlagen
Wasseraufbereitung
|  | Enthärtungsanlage |  | Grünbeck / Berkefeld / Veolia |  |  | 2, 3, 4
|  | Umkehrosmoseanlage |  | Grünbeck / Berkefeld / Veolia |  |  | 2, 3, 4
|  | automatischer Rückspülfilter |  | Grünbeck / Berkefeld / Veolia |  |  | 2, 3
Trinkwasserinstallation
|  | Ventile, Rohrleitungsarmaturen | Rotguss, Edelstahl
|  | Trinkwasser | Edelstahl 1.4401
|  | Verbrauchszähleinrichtungen Wasser | M-Busfähig, fernauslesbar | Sensus / Aquametro / Metherm |  |  | 3
Sanitärobjekte
|  | Waschtisch ohne Überlauf, ohne Hahnloch; Tiefspül- WC, wandhängend; Urinal | Sanitärkeramik, Farbton: weiß | Keramag, Renova Nr.1
|  | Waschtisch ohne Überlauf, ohne Hahnloch, behindertengerecht; Tiefspül- WC, behindertengerecht | Sanitärkeramik, Farbton: weiß | Keramag, Vitalis, Eurotrend Care
|  | Waschtisch mit Hahnloch und Überlauf | Sanitärkeramik, Farbton: weiß | Keramag, Renova Nr.1
|  | OP-Waschtischanlage | Mineralwerkstoff Varicor, Farbton: weiß | Staudenmayer
|  | Duschwanne | Acryl | GC, Derby-Top; Bette, Superflach
|  | Vorwandmontage-element für Waschtisch / Urinal / WC mit UP Spülkasten | Stahlblech korrossions-geschützt | Geberit, Duofix
|  | Mischbatterie für Einloch - und Wandmontage mit/ohne Thermostateinheit ( Dusche, Waschtisch, Spüle, Ausguss, Nebenstellenanschlüsse ) | Messinglegierung MS 63 | Hansa |  |  | 3, 5, 6
|  | Hygienespüleinrichtung | Master-Slave, feste Verdrahtung | Geberit, Kemper |  |  | 2, 3, 8
|  | Betätigungsplatte WC / Urinal | Kunststoff, Edelstahl | Geberit, Samba, Bolero
|  | Desinfektionsmitteldosiergerät | Edelstahl | Schülke & Mayr, Dosiergerät DL Schumacher, Descomat Kompakt Digital |  |  | 2, 3, 4
|  | Seifen- und Desinfektionsmittelspender | Edelstahl, Aluminium für 500 ml Standardflaschen, mattsilber | Ophardt, ingoman
|  | Faltpapier-Handtuchspender ohne Schloss | Aluminium, Nachweis Desinfektionsbeständigkeit | Ophardt, ingoman
420 | Wärmeversorgungsanlagen
| 421 | Wärmeerzeugungsanlagen
|  | Fernwärmekompaktstation | BacNet fähig | Drechsler Technik / PEWO |  |  | 2, 3
|  | Trinkwarmwasserbereitung | Frischwasserstation BacNet fähig | Drechsler Technik / PEWO/ KEMPER |  |  | 2, 3
|  | Dampf-Regelventile |  | Spirax-Sarco / Flowserve Gestra |  |  | 2, 3
|  | Dampf-Sicherheitsventile |  | ARI / LESER |  |  | 2.3
|  | Dampf-Armaturen |  | Spirax-Sarco / Flowserve Gestra |  |  | 2, 3
| 422 | Wärmeverteilnetze
|  | Kombiventil für Regelung und Abgleich |  | Danfoss / Honeywell / Oventrop |  |  | 2, 3, 4
|  | Differenzdruck-Volumenstromregler |  | Danfoss |  |  | 2, 3, 4
|  | Verbrauchszähleinrichtungen | M-Busfähig, fernauslesbar, Spannungsversorgung 24 V | Sensus / Sontex / Kampstrup / Metra |  |  | 3
| 423 | Raumheizflächen
|  | Ventil-Flachheizkörper-Hygieneausführung | Hygieneunbedenklichkeits-bescheinigung, Hygienezertifikat -> bzgl. RKI-Vorgaben Reinigbarkeit, Desinfizierbarkeit, Oberflächenbeschaffenheit | Kermi / Cosmo Nova / BauFa / Purmo |  |  | 2, 3, 6
|  | Ventil-Flachheizkörper-Standard | Profiliert | Kermi / Cosmo Nova |  |  | 2, 3
|  | Röhrenradiator |  | Arbonia / Zehnder |  |  | 2, 3
|  | Thermostatisches Fühlerelement und thermostatisches Heizkörperventil | Thermostatventil und Thermostatkopf müssen immer fabrikatskonform sein ! | Danfoss / Heimeier / MNG |  |  | 2, 3
|  | Rücklaufverschraubung | entleerbar | Danfoss / Heimeier / MNG |  |  | 2, 3
430 | Lufttechnische Anlagen
| 431 | Lüftungsanlagen |  | sh. Vorgaben KG 433
| 432 | Teilklimaanlagen |  | sh. Vorgaben KG 433
| 433 | Klimaanlagen
|  | Lüftungszentralgeräte |  | Robatherm / Weger / Alko |  |  | 2, 3
|  | Wärmetauscher / WRG Systeme |  | SEW / Hombach / Hoval |  |  | 2, 3
|  | Entrauchungsventilatoren |  | Helios / TLT / Eichelberger |  |  | 2, 3
|  | Befeuchtung Zuluft |  | Elektrisch: | Hygromatik |  | 1
|  |  |  | Direktdampf: Hygromatik/ Armstrong/ Danfoss |  |  | 2, 3
|  | Befeuchtung Abluft | Rieselbefeuchtung
|  | Brandschutzklappen |  | Trox / Schako / Strulik / Wildeboer |  |  | 2, 3
|  | Kanalrauchmelder |  | Oppermann |  |  | 2, 3
|  | Volumenstromregler (V-Regler) | variable Volumenströme: mit Hilfsenergie (24 V, 0-10 A) konstante Volumenströme: ohne Hilfsenergie | Trox / Schako / LTG |  |  | 2, 3
|  | Jalousieklappen | gegenläufige Lamellen | Trox / Schako / LTG |  |  | 2, 3
|  | Laborlüftungssystem |  | Trox / Siemens / Waldner / LTG |  |  | 2, 3
|  | OP-Decke |  | Admeco / Krantz / AL-KO |  |  | 2, 3
|  | Luftdurchlass mit Schwebstofffilter |  | Trox / Weiss / Schako |  |  | 2, 3
|  | Punktabsaugungen, Absaugarme |  | Alsident / Flexoduct / Plymoth |  |  | 2, 3
| 434 | Kälteanlagen
|  | Kälteerzeugung kleiner 200 KW |  | Walter Meier / York / Daikin / Swegon / GEA/ Johnson Controls |  |  | 2, 3
|  | Kälteerzeugung größer 200 KW | Kaltwasserersatz mit überfluteten Verdampfer und ölfreien Turboverdichtern |  | Engie ( Cofely Refrigeration ) | Quantum | 1
|  | Rückkühlsysteme |  | Jaeggi / Güntner / Michelbach / SEW |  |  | 2, 3
|  | Frostschutzmittel | Glykosol N
|  | Klimasplittgeräte |  | Daikin / Toshiba |  |  | 2, 3
|  | VRF-Anlagen |  | Panasonic / Daikin |  |  | 2, 3
|  | Kaltwasserkassetten ohne hyg. Anforderungen | Kaltwasser / DX-Verdampfung | GEA / York / Airwell/ Aermec |  |  | 2, 3
|  | Innengeräte Hygieneausführung nach DIN 1946/4 | Kaltwasser / DX-Verdampfung | OP - Air / Weiss (Vindur Top) |  |  | 2, 3
|  | Innengeräte Hygieneausführung nach VDI 6022 | Kaltwasser / DX-Verdampfung | Fläkt (zertf. Geräte) |  |  | 2, 3
|  | Klimaschrank |  | Thermotec / Emmerson |  |  | 2
|  | Kühlwasserüberwachung / Bioziddosierung / Biozide und Korrosionsschutzmittel |  | Nalco |  |  | 2, 3
|  | Pufferspeicher |  | NAU / VIC |  |  | 2, 3
|  | Rohrleitungsarmaturen (Absperr- Rückschlag-, Strangregulierventile u.a.) |  | KSB / ARI |  |  | 2, 3
|  | Rohrleitung Kälteverbund | Stahlrohr schwarz, geschweißt
|  | Rohrleitung Entnahmekreis | Stahlrohr schwarz, geschweißt
|  | Verbrauchszähleinrichtungen | M-Busfähig, fernauslesbar, Spannungsversorgung 24 V | Sontex / Kampstrup / Flexim
440 | Starkstromanlagen
| 441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen
|  | Transformatoren |  | Siemens, SGB-SMIT |  |  | 2
|  | Schaltanlagen (MSA) | SF6 isoliert |  | Siemens |  | 1
|  | Verbrauchszähleinrichtungen | Mod-Busfähig, fernauslesbar | Socomec / Janitza |  |  | 3
| 442 | Eigenstromversorgungsanlagen
|  | Batterieanlagen (Sicherheitsbeleuchtung) |  | Inotec |  |  | 1
|  | unterbrechungsfreie Stromversorgung |  | Riello |  |  | 2, 7
|  | BSV- Anlagen |  | Gustav Klein |  |  | 2, 3, 7
|  | Wechselrichter |  | SMA
|  | Datenlogger |  | SMA
|  | Solarmodule |  | Solarwatt / Solarworld
| 443 | Niederspannungschaltanlagen
|  | IT-Netz / Umschalteinrichtung |  | Bender Group |  |  | 2, 3
|  | Niederspannungsleistungsschalter |  | Siemens / Schneider Electrics |  |  | 2, 3
|  | Schaltanlagen |  | Hensel / FEAG |  |  | 2
| 444 | Niederspannungsinstallationsanlagen
|  | Installationsgeräte |  | Jung / Busch Jäger |  |  | 3
| 445 | Beleuchtungsanlagen
|  | Anbau- und Pendelleuchten |  | Trilux |  |  | 3
|  | Fluchtwegleuchten |  | Inotec SNP 1520 oder SNP 1530 |  |  | 2, 3
|  | Sicherheitslichtanlagen |  | Inotec |  |  | 2, 3
|  | KNX/EIB Steuerung (Hauptkomponeten) |  | ABB
|  | Applikationsbaustein |  | ABB ABL/S2.1 oder ABZ/S2.1 |  |  | 2, 3
|  | LCD Display |  | ABB MT701 |  |  | 2, 3
|  | IP-Router |  | ABB IPR/S2.1 |  |  | 2, 3
|  | Netzteil |  | ABB SV/S30.640.5.1 |  |  | 2, 3
|  | Schaltaktoren |  | ABB SA/S XX.16.6.1 |  |  | 2, 3
450 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
| 451 | Telekommunikationsanlagen |  |  | Siemens | HiPath 4000 Cordless Enterprise | 1
| 452 | Such- und Signalanlagen
|  | Lichtrufanlagen |  |  | Hospicall | P7 | 1
| 456 | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
|  | BMA |  |  | SIEMENS / ESSER |  | 1
|  | ELA |  |  | Siemens / Baldwin & Boxall |  | 1, 3
|  | EMA |  |  | Siemens / Honeywell |  | 1
|  | MOBS |  | C.M. Heim GmbH |  |  | 2
|  | GMA |  |  | SIEMENS |  | 1
460 | Förderanlagen
| 461 | Aufzugsanlagen
|  | Aufzugsgetriebe einschl. Motor, Frequenzumrichter |  | ThyssenKrupp / Ziehl-Abegg |  |  | 2, 3
|  | Aufzugssteuerung |  | Schneider |  |  | 2, 3
|  | Schacht-/ Kabinentüren; Türantriebe |  | Sematic / Meiler /Siemens |  |  | 2, 3
|  | Bedienelemente / Anzeigen |  | Schäfer / Schneider |  |  | 2, 3
|  | Notrufeinrichtung |  |  | Telegärtner |  | 1
|  | Zugangskontrolle |  |  | Simon Voss |  | 1
|  | Fahrkorbbeleuchtung | LED
470 | Nutzungsspezifische Anlagen
| 472 | Wäscherei- und Reinigungsanlagen
|  | Instrumentenspüler |  | Miele |  |  | 2, 3, 8
|  | Sterilisatoren med. |  | MMM / MATACHNA |  |  | 2, 3, 8
|  | Autoklaven |  | Systec /Fedegari |  |  | 2, 3, 8
|  | Steckbeckenspülgeräte |  | Meiko |  |  | 2, 3, 8
| 473 | Medienversorgungsanlagen, Medizin- und Laboranlagen
|  | Entnahmestelle Sauerstoff |  | Medap / Dräger |  |  | 2, 3, 7
|  | Entnahmestelle Druckluft Air |  | Medap / Dräger |  |  | 2, 3, 7
|  | Entnahmestelle Kohlenstoffdioxid |  | Medap / Dräger |  |  | 2, 3, 7
|  | Entnahmestelle Vakuum |  | Medap / Dräger |  |  | 2, 3, 7
|  | Etagenabsperrkasten |  | Medap / Dräger |  |  | 2, 3, 7
|  | Druckluftkompressoren |  | Boge / Aqua Air |  |  | 2, 3
|  | Druckluftaufbereitung |  | FST / Beko |  |  | 2, 3, 7
|  | Verbrauchsmesseinrichtung |  | Wagner Mess- und Regeltechnik |  |  | 2, 3, 7
|  | Druckgasflaschenversorgung med. |  | Heyer Aerotech |  |  | 2, 3, 7
|  | Vakuumpumpen |  | Dr. Ing. K. Busch |  |  | 2, 3
|  | Deckenversorgungseinheiten ( DVE ) |  | Hilrom-Trumpf Medical / Dräger |  |  | 2, 3, 4
|  | OP Leuchten |  | KLS Martin V-Serie |  |  | 2, 3, 6
|  | Kühlzellen |  | Viessmann
|  | Kälteerzeuger Gewerbekälte |  | Kompakt / L'Unite
| 475 | Löschanlagen
|  | Gaslöschanlagen |  | Siemens / Minimax / Total Walther |  |  | 2, 3
|  | Sprinkleranlagen |  | Minimax / Total Walther |  |  | 2, 3
|  | HDWNA |  | Multimon |  |  | 2, 3
480 | Gebäudeautomation
| 481 | Automationssysteme |  |  | Sauter / Bosch |  | 1
| 481 | Schaltschränke
|  | Frequenzumformer |  | Danfoss, Typ VLT |  |  | 2, 3
| 483 | Management- und Bedieneinrichtungen |  |  | Sauter, Bosch |  | 1
550 | Technische Anlagen in Aussenanlagen
| 546 | Aussenbeleuchtung |  | Leipziger Leuchten: Richard IV/R U LED; Petra P X/R U LÖED; Alfons LED |  |  | 5
| 549 | Tor- und Schrankenanlagen |  | Scheid & Bachmann |  |  | 3, 4
630 | Informationstechnische Ausstattung
| 620 | Mediensteuerung
|  | Mikrofonsystem | drahtlos | AKG WMS 4500 |  |  | 8
Begründungen
1 … technische Anlage mit spezifischem Alleinstellungsmerkmal (= bisher Ausschließlichkeitserklärung)
2 … technische Mitarbeiter betreuen eine Vielzahl dieser Anlagen, um Störungen schneller zu beheben, ist eine Begrenzung der Hersteller erforderlich
3 … begrenzte Ersatzteilvorhaltung als Störungsreserve bzw. kurzfristig garantierte Beschaffung durch Großhandel möglich
4 … durch erfolgten Wettbewerb geschlossene Liefer- und Rahmenverträge
5 … festgelegtes Design durch Vorstand und Krankenhaushygiene
6 … über mehrere Jahre nachgewiesene Desinfektionsmittelbeständigkeit der im UKD durch die Krankenhaushygiene zugelassenen Mittel
7 … ausschließlich persönliche Zulassung der anlagenverantwortliche Mitarbeiter durch den Anlagenhersteller
8 … Bedienungssicherheit der Nutzer durch Nutzung des immer gleichen Fabrikats